## RBT
1. | BAZENSKA TEHNIKA: Razdelilna omara bazena RBT
1.1 | Odklop naprav bazenske tehnike na strani omare in porabnika. | kpl | 20 | 0
1.2 | Odklop napajalnega kabla elektromare bazenske tehnike na strani omare in glavne omare ter odstranitev kabal iz kablekse police | kpl | 1 | 0
1.3 | Odvoz obstoječe elektroomare na deponijo. | kpl | 1 | 0
2.1 | Izdelava in montaža električne razdelilne omare, 400V, 125A, dimenzij 1200 x 2000 x 400 mm, prostostoječe enovratne izvedbe za vgraditev v bazensko strojnico, s ključavnico, zaščita najmanj IP55, RAL 7035 z ožičenjem, montažno ploščo in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0
- | Večdotični vgradni industrijski zaslon, 15,6", 1366x768, spredaj IP65 | kos | 1
- | Krmilna enota (PLC - procesorski del) | kos | 1
- | komplet DC vhodnih enot za min. 32DI | kos | 1
- | komplet DC izhodnih enot za min. 48DO | kos | 1
- | komplet 4-20mA vhodnih enot za min. 8AI | kos | 1
- | komplet 0-10V izhodnih enot za min. 4AO | kos | 1
- | Vmesnik CANopen komunikacijo | kos | 1
- | Glavno stikalo 125A 3P | kos | 1
- | Prenapetostniki 3P | kos | 1
- | Ločilne Varovalke z podnožjem 3P | kos | 2
- | Grelec | kos | 1
- | Termostat | kos | 1
- | Svetikla v omari | kos | 1
- | Transformator krmilje 24V AC | kos | 1
- | Usmernik krmilnik 24V AC | kos | 1
- | Usmernik krmilje 24V AC | kos | 1
- | Inst. odklopnik C-6A | kos | 5
- | Instalacijski kontaktor 2NO 20A | kos | 5
- | Motorno zaščitno stikalo do 32A | kos | 3
- | Motorno zaščitno stikalo do 25A | kos | 3
- | Moč kontaktor zvezda trikot kombinacija 30A | kos | 1
- | Motorno zaščitno stikalo do 10A | kos | 1
- | Motorno zaščitno stikalo do 4A | kos | 2
- | Moč kontaktor 10A | kos | 3
- | Pomožni kontakt 2INV za MZS | kos | 9
- | Rele 24VDC 4INV kontakt 6A komplet | kos | 31
- | Stikalo z 2 kontakti NO | kos | 5
- | Sponke | kos | 150
- | Zbiralna letv za ozelmjitev | kos | 1
- | Uvodnice različnih dimenzij | kos | 1
- | Drobni vezni material | kpl | 1
2.2 | Frekvenčni regulator za filtrske črpalke proizvod Danfoss model VLT Aqua Drive N=15kW | kpl | 3 | 0
3. | Priprava programske rešitve krmilniški del za bazensko tehniko razdelilcev RBT. | kpl | 1 | 0
- | Za delovanje bazenske tehnike, mora progam avtomatike zajemati sledeče postavke:
- | krmiljenje naprav
- | alarmiranje izpadov
- | regulacja vode/ogrevanja bazenov/nastavitve parametro
- | pranje filtrov
- | dekloracijo odpadne vode
- | klorna postaja
- | režimi delovanja sistema
- | optimizacija porabe energije / vodnih virov
- | komunikacija na večdotične zaslon.
- | komunikacija na frekvencne pretvornike
- | komunikacija na merilno regulacijske enote analize vode
- | upravljanje pokrivala z varnostnimi pogooji
4. | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na novo elektrokrmilno omaro, vključno z ustreznim podaljšanjem kabla.
4.1 | 0,5 do 1 mm2 | kos | 67 | 0
4.2 | 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 10 | 0
4.3 | 4 in 6mm2 | kos | 4 | 0
5. | Meritve nove instalacije | kpl | 1 | 0
6. | Izdelava načrta elektroinstalacij za omaro bazenske tehnike RBT. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV |  | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0